江西省安全生产十大专项整治行动重大安全隐患挂牌督办清单

一、煤矿行业

| 序号 | 所属行业领域 | 所属行政区域 | 企业名称 | 重大隐患简要描述 | 隐患类别 | 挂牌督办单位 | 整改期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设区市 | 县（市、区） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 煤矿 | 宜春市 | 丰城市 | 江西煤业集团尚庄煤矿 | 供7132进风措施巷掘进工作面的局部通风机为单风机、单电源。 | 第五类 | 省安委会矿山安全专业委员会 | 2018.7.30 |  |
| 2 | 煤矿 | 宜春市 | 丰城市 | 江西煤业集团流舍煤矿 | 342采区变电所有一台KBZP系列馈电开关属第三批禁止井工煤矿使用的设备。 | 第十类 | 省安委会矿山安全专业委员会 | 2018.7.30 |  |
| 3 | 煤矿 | 宜春市 | 袁州区 | 袁州区慈化平安煤矿 | 未实现正规开采。 | 第十类 | 省安委会矿山安全专业委员会 | 2018.8.30 |  |
| 4 | 煤矿 | 萍乡市 | 上栗县 | 国营鸡冠山垦殖场黄冲煤矿 | “+150SW12”采区一段进风一段回风。 | 第五类 | 省安委会矿山安全专业委员会 | 2018.7.30 |  |

二、非煤矿山行业

| 序号 | 所属行业领域 | 所属行政区域 | 企业名称 | 重大隐患简要描述 | 隐患类别 | 挂牌督办单位 | 整改期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设区市 | 县 （市、区） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 非煤矿山 | 新余市 | 分宜县 | 新余铁坑矿有限责任公司 | 新余铁坑矿有限责任公司桂山尾矿库浸润线超过设计要求。 | 隐患排查治理 | 省安委会矿山安全专业委员会 | 2018.10.30 |  |
| 2 | 非煤矿山 | 赣州市 | 章贡区 | 赣州市垅田石矿有限公司 | 第三台阶帮坡角大于设计工作帮坡角，台阶高度超过设计高度，并且存在滑坡现象。 | 作业场所 | 省安委会矿山安全专业委员会 | 2018.8.5 |  |

三、烟花爆竹行业

| 序号 | 所属行业领域 | 所属行政区域 | 企业名称 | 重大隐患简要描述 | 隐患类别 | 治理责任单位 | 挂牌督办单位 | 督办跟踪单位 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设区市 | 县（市、区） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 烟花爆竹 | 宜春市 | 万载县 | 万载县腾祥烟花爆竹制造有限公司 | 1、集团企业未执行集团公司“五统一”管理要求，各自组织生产经营。 2、企业安全管理不到位：厂区杂物堆放混乱；亮珠库内违规存放有黑火药；单料称量工房内同时存放有氧化剂和还原剂；引火线库内的引火线使用废旧其它包装箱代替引火线专用包装；成品中转库内违规存放电瓶车、半成品；排水沟未及时清理因暴雨导致部分厂区通道泥泞不堪；部分工房改变用途。 3、超量储存：黑火药中转库设计存量0.5吨、实际储存量约2吨；其它中转库也存在不同程度的超量储存现象。 4、安全条件缺失：部分厂房破旧；部分人体放静电设施损坏；生产区围墙缺失，无关人员可以直接进入生产区；亮珠库周边围墙简陋。 5、仍在生产有隔板的组合烟花产品。 | 重大安全隐患 | 万载县腾祥烟花爆竹制造有限公司 | 省安委会 | 江西省安监局 | 2018.7.10 |
| 2 | 烟花爆竹 | 宜春市 | 万载县 | 万载县腾飞花炮制造有限公司 | 1、法定代表人对监控设施、流向登记设备不熟悉。 2、企业安全管理不到位：成品中转库内有倒垛现象，堆放梯子等杂物；无门卫值班；原材料库内使用“氯酸钾”标识牌，实际储存的是“高氯酸钾”；企业停产期间结鞭工房的机器上仍有未结鞭的半成品，爆竹自动化装药机的原料斗内仍留有部分原材料 3、超量储存：成品中转库设计存量1吨、实际储存量约6吨。 4、安全条件缺失：缺少人体放静电设施。 | 重大安全隐患 | 万载县腾飞花炮制造有限公司 | 省安委会 | 江西省安监局 | 2018.7.10 |
| 3 | 烟花爆竹 | 宜春市 | 万载县 | 万载县鹏顺花炮制造有限公司 | 1、企业安全管理不到位：缺少安全生产责任制和领导值班制度；门卫设置不合理（设置在厂区门口）在进入生产区门口不能进行出入登记；机械结鞭工房转运车辆停放位置不利于人员逃生；废水处理不彻底，排放污染环境；封口后中转库改做空筒中转库。 2、安全条件缺失：中转库出入口有台阶，不利于逃生；办公区和生产区未隔离。 3、超量储存：机械结鞭工房设计药量为6kg/机，实际检查中发现超药量；个别封口后中转库超量储存。 | 重大安全隐患 | 万载县鹏顺花炮制造有限公司 | 省安委会 | 江西省安监局 | 2018.7.10 |
| 4 | 烟花爆竹 | 宜春市 | 万载县 | 万载县恒胜烟花制造有限公司 | 1、集团企业下含三家分公司，未执行“五统一”要求，各自组织生产经营。 2、企业安全管理不到位：部分组装工房没有工作台、员工跨坐在产品上作业；单料称量工房，分别用于盛放原材料和称量工房，导致在同一个工房内同时储存和称量氧化剂和还原剂；排水沟未及时清理因暴雨导致部分厂区通道泥泞不堪；临近山体斜坡上有大量干树枝，不符合防火要求。 3、超量储存：组装工房设计药量为5kg、实际检查中发现超药量；亮珠库超量储存（设计库存量和生产能力不匹配）。 4、仍在生产有隔板的组合烟花。 | 重大安全隐患 | 万载县恒胜烟花制造有限公司 | 省安委会 | 江西省安监局 | 2018.7.10 |
| 5 | 烟花爆竹 | 宜春市 | 万载县 | 万载县恒胜烟花制造有限公司安祥引线分公司 | 1、万载县恒胜烟花制造有限公司安祥引线分公司，未执行“五统一”要求，各自组织生产经营。 2、企业安全管理不到位：原法定代表人已死亡，未及时申请更换相关证照；生产区门口建筑混乱，环境脏乱差，不符合规范化生产的要求；在进入生产区门口不能进行出入登记；停产前未及时清理半成品，导致湿药中转库存放大量的烟火药（干燥的表面已析出白色晶体颗粒）。 3、超量储存：氯酸钾库标识存放量为100kg，实际储存超过2000kg；引火线中转库（设计药量200kg）、实际药量500kg以上。 4、安全条件缺失：引火线中转库设置在生产区出入口，不符合安全要求；烘干房标识存药量为10kg，明显不符合生产需要，同时烘干房内的除湿机未经过安全论证；湿药中转库（设计药量500kg）、粘全剂中转库（设计药量500kg）、单质称量工房（设计药量500kg）三间连建，设置不符合安全要求。 | 重大安全隐患 | 万载县恒胜烟花制造有限公司安祥引线分公司 | 省安委会 | 江西省安监局 | 2018.7.10 |

四、危险化学品行业

| 序号 | 所属行业领域 | 所属行政区域 | 企业名称 | 重大隐患简要描述 | 隐患类别 | 治理责任单位 | 挂牌督办单位 | 督办跟踪单位 | 整改期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设区市 | 县（市、区） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 危险化学品 | 抚州市 | 金溪县 | 江西国化实业有限公司 | 109车间设备设施、作业平台腐蚀严重；跑冒滴漏严重。 | 设施安全 | 江西国化实业有限公司 | 省安委会危险物品安全专业委员会 | —— | 2018年9月1日 | 正在整改 |
| 2 | 危险化学品 | 吉安市 | 吉水县 | 吉水县枫江西沙埠加油站 | 主要负责人刘树根未取得安全合格证，安全管理员未取得安全合格证。 | 重大安全隐患 | 吉水县枫江西沙埠加油站 | 省安委会危险物品安全专业委员会 | 吉安市安监局 | 2018年7月6日 | 已参加培训,7月5日考核 |

五、交通运输行业

| 序号 | 所属行业领域 | 所属行政区域 | 企业名称 | 重大隐患简要描述 | 隐患类别 | 治理责任单位 | 挂牌督办单位 | 督办跟踪单位 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通运输 | 九江市 | 湖口县 | 九江萍钢钢铁有限公司 | 运输“铁水”车辆途经公共道路，没有设置专用安全通道，形成重大隐患。 | 企业隐患 | 九江萍钢钢铁有限公司 | 省安委会道路交通安全专业委员会 | 九江市人民政府 | 2018年9月30日 |
| 2 | 交通运输 | 上饶市 | 上饶经开区 |  | 上饶经开区龙翔大道与兴园大道路口信号灯缺失，形成重大隐患。 | 道路隐患 | 上饶经开区管委会 | 省安委会道路交通安全专业委员会 | 上饶市人民政府 | 2018年9月30日 |

六、消防领域（挂牌督办单位：省消防安全委员会）

| 序号 | 单位名称 | 地址 | 隐患内容 | 消防安全责任人 | 单位 性质 | 主管部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌赣昌水产品综合大市场 | 南昌市东湖区富大有路9号 | 1、在人员密集场所使用可燃材料装修； 2、人员密集场所的外窗被封堵； 3、部分商铺在库房、商场中设置员工宿舍； 4、消防车道被堵塞、占用； 5、部分商铺违反消防安全规定使用、储存易燃易爆危险品。 | 辛垂镛 万爱国 | 商市场 | 南昌市东湖区商务局 |
| 2 | 博泰•魏玛峰尚小区 | 南昌市青云谱区广州路777号 | 1、地下车库防火卷帘全部损坏，防火门损坏数量大于该防火分区响应防火分隔总数的50%； 2、自动喷水灭火系统不能正常使用； 3、室内消火栓系统不能正常使用； 4、自动消防设施不能正常联动控制； 5、应急照明灯、灯光疏散指示标志损坏率超过50%。 | 裘德旺 | 住宅小区 | 南昌市青云谱区房管局 |
| 3 | 优乐汇生活广场 | 南昌经济技术开发区广兰大道以西、黄家湖路以北 | 1、自动消防设施不能正常联动控制； 2、消防控制室操作人员未按规定持证上岗； 3、自动喷水灭火系统不能正常使用； 4、人员密集场所的楼梯间被封堵。 | 徐小华 | 商市场 | 无 |
| 4 | 濂溪区城南农贸市场 | 九江市濂溪区赣北商城西路 | 1、室内消火栓系统不能正常使用； 2、自动喷水灭火系统不能正常使用； 3、消防车道被堵塞、占用； 4、应急照明灯、灯光疏散指示标志损坏率超过50%。 | 城南农贸市场管理办公室 | 商市场 | 九江市濂溪区十里街道办事处 |
| 5 | 宁红大市场 | 修水县宁红大道 | 1、从事生产、储存、经营等活动的场所与居住场所设置在同一建筑内； 2、消防车道被堵塞、占用； 3、室外消防给水系统设置不符合标准的规定； 4、违反规定在可燃材料和可燃构件上直接敷设电气线路； 5、建筑之间的既有防火间距被占用。 | 张岭生 | 商市场 | 修水县商管办 |
| 6 | 山水泓楼娱乐城 | 武宁县武宁大桥桥头北右侧 | 1、未按规定设置疏散指示标志、应急照明； 2、火灾自动报警系统不能正常运行； 3、自动喷水灭火系统不能正常使用； 4、室内消火栓系统不能正常使用。 | 冷锦余 | 娱乐场所 | 武宁县文广新局 |
| 7 | 景德镇市燃料总公司 | 景德镇市珠山区新厂西路23号 | 1、仓库与经营场所连通，未做防火分隔，无防火间距； 2、未按规定设置疏散指示标志、应急照明； 3、安全出口数量不符合国家工程建设消防技术标准的规定； 4、未按照国家工程建设消防技术标准的规定设置室外消防给水系统； 5、未按照国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统； 6、未按照消防技术标准设置电器线路。 | 凌红卫 | 物流仓储场所 | 景德镇市珠山区商务局 |
| 8 | 富泉足道 | 景德镇市昌江区人民公园内昌南秀大酒店二楼 | 1、未按规定设置自动喷水灭火系统； 2、未按规定设置火灾自动报警系统。 | 项瑞良 | 娱乐场所 | 无 |
| 9 | 萍乡市博昌实业有限公司 | 萍乡市经济技术开发区洪山大道39号 | 1、建筑之间的既有防火间距小于规定值的80%； 2、消防车道被堵塞、占用； 3、未按规定设这防烟、排烟设施； 4、疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定； 5、人员密集场所的楼梯间设置卷帘门； 6、人员密集场所的外窗被广告牌等遮挡； 7、室外消防给水系统设置不符合标准的规定； 8、违反规定在可燃材料或可燃构建上直接敷设电气线路或安装电气设备； 9、违反国家工程建设消防技术标准的规定在人员密集场所使用易燃、可燃材料装修； 10、火灾自动报警系统不能正常运行； 11、自动喷水灭火系统不能正常运行； 12、防烟、排烟设施不能正常运行； 13、防火卷帘不能手动控制； 14、未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志。 | 汤怀博 | 商市场 | 萍乡开发区市场监督管理局 |
| 10 | 农业银行湘东支行 | 萍乡市湘东区泉湖垅 | 1、未按规定设置自动喷水灭火系统； 2、未按规定设置火灾自动报警系统； 3、室内消火栓系统设置不符合标准的规定； 3、应急照明灯和疏散指示标志损坏率超过30%。 | 张自斌 | 银行 | 萍乡市湘东区银监会 |
| 11 | 江西永发上海精密铸造有限公司 | 鹰潭市高新区44号路以西、工业5路以北 | 1、未按规范设置疏散指示标志、应急照明； 2、疏散走道处使用易燃泡沫夹芯板装修隔断； 3、违反规定在可燃材料或可燃构建上直接敷设电气线路或安装电气设备； 4、未按规定设置室内外消火栓系统。 | 祝明亮 | 工厂车间 | 鹰潭高新区管委会 |
| 12 | 余江县德星纺织有限公司 | 余江县中童工业园区 | 1、消防车道被堵塞、占用； 2、安全出口数量不足； 3、未按规范设置疏散指示标志、应急照明； 4、未按照规定设置室内消防栓系统。 | 宋生荣 | 劳动密集型企业 | 余江县中童镇 |
| 13 | 新余市副食品批发市场 | 新余市渝水区胜利北路 | 1、商店未按规定设置自动喷水灭火系统； 2、商店未按规定设置火灾自动报警系统； 3、消防车道被堵塞、占用。 | 廖无思 | 商市场 | 新余市渝水区市场监督管理局 |
| 14 | 皇家都汇国际水疗会所 | 新余市渝水区渝东大道 | 1、火灾自动报警不能正常运行； 2、自动喷水灭火系统不能正常使用； 3、室内消火栓系统不能正常使用； 4、二楼排烟设施不能正常使用； 5、防火卷帘损坏数量大于该防火分区响应防火分隔总数的50%。 | 鄢彬 | 娱乐场所 | 无 |
| 15 | 章贡区龙都商城 | 赣州市章贡区云山路9号 | 1、未按规定设置火灾自动报警系统； 2、未按规定设置自动喷水灭火系统。 | 郭秀生 | 商市场 | 无 |
| 16 | 兴国县贸易广场 | 兴国县潋江大道 | 1、未按规定设置室外消防给水设施； 2、消防车道被堵塞、占用； 3、从事生产、储存、经营等活动的场所与居住场所设置在同一建筑内； 4、人员密集场所的外窗被封堵。 | 肖南 | 商市场 | 兴国县潋江镇人民政府 |
| 17 | 石城县财富广场 | 石城县琴江镇西华中路190号 | 1、自动喷水灭火系统不能正常使用； 2、火灾自动报警系统不能正常使用； 3、防排烟系统故障，无法正常运行； 4、消防车道被堵塞、占用。 | 廖小东 | 商市场 | 石城县琴江镇人民政府 |
| 18 | 吉安市依玛实业有限公司 | 吉安市青原区河东经济开发区 | 1、自动喷水灭火系统不能正常使用； 2、火灾自动报警系统不能正常运行； 3、室外消防给水系统不能正常使用； 4、未按规定设置室内消火栓系统。 | 刘军 | 仓储物流场所 | 吉安市青原区交通运输局 |
| 19 | 泰和县城区农贸市场 | 泰和县工农兵大道与中山路交汇处 | 1、自动喷水灭火系统不能正常运行； 2、室内消火栓系统不能正常使用； 3、应急照明灯、灯光疏散指示标志损坏率超过50%； 4、消防车道被堵塞、占用； 5、疏散通道被占用。 | 廖振华 | 商市场 | 泰和县城管局 |
| 20 | 泰和县友谊商城 | 泰和县中山路62号 | 1、自动喷水灭火系统不能正常运行； 2、室内消火栓系统不能正常使用； 3、未按规范设置疏散指示标志、应急照明； 4、消防车道被堵塞、占用； 5、疏散通道被占用； 6、火灾自动报警系统不能正常运行。 | 廖振华 | 商市场 | 泰和县城管局 |
| 21 | 德兴市好时光娱乐城 | 德兴市福泰商业广场三楼 | 1、火灾自动报警系统不能正常运行； 2、防烟排烟系统、消防水泵、不能正常联动控制； 3、人员密集场所的外窗被封堵； 4、防烟、排烟设施不能正常使用。 | 任福涛 | 娱乐场所 | 德兴市文广新局 |
| 22 | 上饶县第一农贸市场 | 上饶县旭日大道201号 | 1、消防车道被堵塞、占用； 2、未按规定设置疏散指示标志、应急照明； 3、未按规定设置自动喷水灭火系统； 4、未按规定设置火灾自动报警系统； 5、在人员密集场所使用可燃材料装修； 6、人员密集场所安全出口设置卷帘门。 | 郑德永 | 商市场 | 上饶县商管办 |
| 23 | 前山综合农贸市场 | 上饶经济技术开发区前山村 | 1、消防车道被堵塞、占用； 2、火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行； 3、商场市场内安全出口设置栅栏门并上锁； 4、未按消防法律法规要求设置专职消防队。 | 赵瑞龙 | 商市场 | 无 |
| 24 | 樟树市维多利亚大酒店 | 樟树市新火车站新站前路交叉路口 | 1、自动消防设施不能正常联动； 2、地下室防排烟设施己设置，但不能正常使用； 3、地下室擅自改变防火分区，造成防火分区面积超过规定的50%。 | 黄洋 | 宾馆饭店 | 樟树市旅游发展委员会 |
| 25 | 丰城市妇产医院 | 丰城市剑邑大道105号 | 1、未按规定设置封闭楼梯间； 2、未按规范设置疏散指示标志、应急照明； 3、疏散楼梯间的设置数量不符合规定。 | 苏世看 | 医院 | 丰城市卫生局 |
| 26 | 铜鼓县湘赣边贸大市场 | 铜鼓县阅兵广场旁 | 1、未按规定设置室内消火栓系统; 2、未按规定设置自动喷水灭火系统; 3、未按规定设置火灾自动报警系统； 4、未按规范设置疏散指示标志、应急照明灯； 5、消防车道被堵塞、占用以及未按规范设置消防车道； 6、违反规定在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备； 7、从事生产、储存、经营等活动的场所与居住场所设置在同一建筑内。 | 许俊 | 商市场 | 铜鼓县商务局 |
| 27 | 抚州市马家山文化商贸广场 | 抚州市临川区环城南路 | 1、未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统，或已设置但不符合标准的规定或不能正常使用的； 2、已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行； 3、火灾自动报警系统不能正常运行； 4、防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制； 5、消防管网破损，无法满足广场正常供水需求。 | 龚新宇 | 商市场 | 无 |
| 28 | 黎川县中山医院有限公司 | 黎川县日峰镇东站长坡富贵佳园旁 | 1、建筑物的安全出口数量不符合规定； 2、疏散楼梯的设置宽度不符合规定； 3、未按规定设置防烟、排烟设施。 | 许玉帅 | 医院 | 黎川县卫计委 |
| 29 | 资溪县融资液化气站 | 资溪县解放北路 | 经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的75% 。 | 尧松林 | 易燃易爆单位 | 资溪县安监局 |

七、建设工程施工行业

| 序号 | 所属行业领域 | 所属行政区域 | 企业名称（工程名称） | 重大隐患简要描述 | 隐患类别 | 治理责任单位 | 挂牌督办单位 | 督办跟踪单位 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设区市 | 县（市、区） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑施工 | 抚州市 | 临川区 | 华申御府 | 深基坑开挖未编制专项施工方案、未组织专家论证。 | 一级 | 临川房屋建筑工程有限公司 | 省安委会建筑施工安全专业委员会成员单位：省住建厅 | 抚州市建设局 | 2018年7月5日前 |
| 2 | 建筑施工 | 抚州市 | 东乡区 | 华东农博城四期 | 未办理施工质量安全监督手续，深基坑开挖未编制专项施工方案、未组织专家论证。 | 一级 | 江西裕鑫实业有限公司 | 省安委会建筑施工安全专业委员会成员单位：省住建厅 | 抚州市建设局 | 2018年7月5日前 |
| 3 | 建筑施工 | 新余市 | 市区 | 新钢一小新建综合楼一期 | 基坑开挖深度6米左右，边坡支护不到位。 | 一级 | 鑫洲控股集团有限公司 | 省安委会建筑施工安全专业委员会成员单位：省住建厅 | 新余市住建委 | 2018年7月5日前 |
| 4 | 建筑施工 | 赣州市 | 南康区 | 赣州港金融监管仓 | 边坡支护无专项施工方案，未组织专家论证，未采取支护措施。 | 一级 | 江西鑫瑞建设工程有限公司 | 省安委会建筑施工安全专业委员会成员单位：省住建厅 | 赣州市建设局 | 2018年7月5日前 |
| 5 | 建筑施工 | 赣州市 | 瑞金市 | 瑞金市陆路口岸作业区（国检监管区)工程 | 外脚手架搭设不符合要求且专项施工方案未组织专家论证；临边及洞口防护不符合要求；物料提升设备安装使用高度超过30米；施工现场作业区围挡设置不符合要求。 | 一级 | 江西省超强工程建设有限公司 | 省安委会建筑施工安全专业委员会成员单位：省住建厅 | 赣州市建设局 | 2018年7月5日前 |
| 6 | 建筑施工 | 赣州市 | 赣州经济技术开发区 | 瑞金市鑫业大厦工程 | 工程停工后，未设置醒目的安全生产警示标志牌；未完善门卫值班制度；未对现场安全隐患进行排查；塔吊部分架体、螺栓及附墙件等相关构件锈蚀严重，未及时安全拆除塔吊设备；未对钢管外脚手架进行加固或拆除。 | 一级 | 恒丰建设集团有限公司 | 省安委会建筑施工安全专业委员会成员单位：省住建厅 | 赣州市建设局 | 2018年7月5日前 |

八、冶金行业

| 序号 | 所属行业领域 | 所属行政区域 | 企业名称 | 重大隐患简要描述 | 隐患类别 | 治理责任单位 | 挂牌督办单位 | 督办跟踪单位 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冶金 | 新余市 | 渝水区 | 新余钢铁公司 | 炼铁厂热修作业点设在钢水吊运路线上。 | 重大安全隐患 | 新余钢铁公司 | 省安委会 | 新余市安监局 | 2018年12月30日前整改到位 |
| 2 | 冶金 | 新余市 | 分宜县 | 华峰特钢有限公司 | 炼钢厂精炼炉水冷系统无压力、流量、温度差检测报警监控装置，炼钢厂吊运钢水未使用铸造起重机和固定式龙门钩，存在木材烘烤钢水罐的禁止使用工艺。 | 重大安全隐患 | 华峰特钢有限公司 | 省安委会 | 新余市安监局 | 2018年12月30日前整改到位 |
| 3 | 冶金 | 萍乡市 | 萍乡经开区 | 萍乡萍钢安源钢铁有限公司 | 炼钢厂热修作业点设在钢水吊运线路上，炼钢厂吊运液渣未使用铸造起重机和固定式龙门钩。 | 重大安全隐患 | 萍乡萍钢安源钢铁有限公司 | 省安委会 | 萍乡市安监局 | 2018年12月30日前整改到位 |
| 4 | 冶金 | 萍乡市 | 湘东区 | 萍乡萍钢安源钢铁有限公司（湘东区） | 炼钢厂吊运铁水、钢水、液渣未使用铸造起重机和固定式龙门钩，热修作业点设在高温熔融金属吊运路线上，转炉煤气回收膨胀节为非金属材质的禁止使用设备。 | 重大安全隐患 | 萍乡萍钢安源钢铁有限公司（湘东区） | 省安委会 | 萍乡市安监局 | 2018年12月30日前整改到位 |

九、特种设备领域

| 序号 | 所属行政区域 | 所属企业名称 | 重大隐患简要描述 | 隐患类别 | 治理责任单位 | 挂牌督办单位 | 督办跟踪单位 | 整改期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设区市 | 县（市、区） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 南昌市 | 东湖区 | 江西省人民医院 | 6台在用压力容器未进行注册且未经检验 | 设备未注册、未检验 | 江西省人民医院 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 南昌市市场和质量监管局 | 2018年8月31日 |  |
| 2 | 南昌市 | 东湖区 | 武汉天源物业管理有限责任公司南昌分公司 | 8台电梯检验不合格 | 设备存在缺陷 | 武汉天源物业管理有限责任公司南昌分公司 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 南昌市市场和质量监管局 | 2018年8月31日 |  |
| 3 | 南昌市 | 安义县 | 南昌继源木业有限公司 | 使用未经检验的蒸汽承压锅炉 | 设备未检验 | 南昌继源木业有限公司 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 南昌市市场和质量监管局 | 2018年8月31日 |  |
| 4 | 南昌市 | 安义县 | 江西武生木业有限公司 | 使用未经检验的蒸汽承压锅炉 | 设备未检验 | 江西武生木业有限公司 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 南昌市市场和质量监管局 | 2018年8月31日 |  |
| 5 | 南昌市 | 安义县 | 南昌市鑫麟塑胶包装材料有限公司 | 使用未经检验的蒸汽承压锅炉 | 设备未检验 | 南昌市鑫麟塑胶包装材料有限公司 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 南昌市市场和质量监管局 | 2018年8月31日 |  |
| 6 | 南昌市 | 红谷滩新区 | 南昌市红江实业发展有限公司 | 1、现场无持证管理人员。2、卫东花园三期电梯无使用标志。3、卫东花园三期，未建立安全技术档案。4、其中卫东花园三期共73台五方通话无效。 | 设备管理混乱，无证上岗，设备管理混乱 | 南昌市红江实业发展有限公司 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 南昌市市场和质量监管局 | 2018年8月31日 |  |
| 7 | 南昌市 | 南昌高新区 | 麻丘刘城液化气储配站 | 未按规定规划立项，没有取得燃气经营许可；设计不符合现行规范，没有经过消防核准验收；未取得充装许可。 | 无证充装 | 麻丘刘城液化气储配站 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 南昌市市场和质量监管局 | 2018年10月31日 |  |
| 8 | 南昌市 | 南昌高新区 | 五星垦殖场液化气储配站 | 未按规定规划立项，没有取得燃气经营许可；设计不符合现行规范，没有经过消防核准验收；未取得充装许可 | 无证充装 | 五星垦殖场液化气储配站 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 南昌市市场和质量监管局 | 2018年10月31日 |  |
| 9 | 南昌市 | 新建区 | 江西长征机器厂液化气站 | 未取得充装许可 | 无证充装 | 江西长征机器厂液化气站 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 南昌市市场和质量监管局 | 2018年10月31日 |  |
| 10 | 南昌市 | 新建区 | 新建区松湖液化气站 | 未取得充装许可 | 无证充装 | 新建区松湖液化气站 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 南昌市市场和质量监管局 | 2018年10月31日 |  |
| 11 | 南昌市 | 新建区 | 新建区象山液化气站 | 未取得充装许可 | 无证充装 | 新建区象山液化气站 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 南昌市市场和质量监管局 | 2018年10月31日 |  |
| 12 | 南昌市 | 新建区 | 新建区樵舍液化气站 | 未取得充装许可 | 无证充装 | 新建区樵舍液化气站 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 南昌市市场和质量监管局 | 2018年10月31日 |  |
| 13 | 南昌市 | 新建区 | 新建区铁河液化气站 | 未取得充装许可 | 无证充装 | 新建区铁河液化气站 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 南昌市市场和质量监管局 | 2018年10月31日 |  |
| 14 | 南昌市 | 新建区 | 新建区联圩液化气站 | 未取得充装许可 | 无证充装 | 新建区联圩液化气站 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 南昌市市场和质量监管局 | 2018年10月31日 |  |
| 15 | 南昌市 | 新建区 | 新建区大塘液化气站 | 未取得充装许可 | 无证充装 | 新建区大塘液化气站 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 南昌市市场和质量监管局 | 2018年10月31日 |  |
| 16 | 南昌市 | 南昌县 | 南昌县黄马液化气站 | 未取得充装许可 | 无证充装 | 南昌县黄马液化气站 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 南昌市市场和质量监管局 | 2018年10月31日 |  |
| 17 | 南昌市 | 南昌县 | 南昌县塔城液化气站 | 未取得充装许可 | 无证充装 | 南昌县塔城液化气站 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 南昌市市场和质量监管局 | 2018年10月31日 |  |
| 18 | 南昌市 | 南昌县 | 南昌县幽兰液化气站 | 未取得充装许可 | 无证充装 | 南昌县幽兰液化气站 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 南昌市市场和质量监管局 | 2018年10月31日 |  |
| 19 | 南昌市 | 南昌县 | 南昌县岗上液化气站 | 未取得充装许可 | 无证充装 | 南昌县岗上液化气站 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 南昌市市场和质量监管局 | 2018年10月31日 |  |
| 20 | 南昌市 | 南昌县 | 原富山液化气站（潘东宝） | 未取得充装许可 | 无证充装 | 原富山液化气站（潘东宝） | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 南昌市市场和质量监管局 | 2018年10月31日 |  |
| 21 | 南昌市 | 安义县 | 安义县东林液化石油气公司码头站 | 未取得充装许可 | 无证充装 | 安义县东林液化石油气公司码头站 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 南昌市市场和质量监管局 | 2018年10月31日 |  |
| 22 | 南昌市 | 安义县 | 安义县东林液化石油气公司坎溪站 | 未取得充装许可 | 无证充装 | 安义县东林液化石油气公司坎溪站 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 南昌市市场和质量监管局 | 2018年10月31日 |  |
| 23 | 南昌市 | 安义县 | 万埠新欣液化石油气充装站 | 未取得充装许可 | 无证充装 | 万埠新欣液化石油气充装站 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 南昌市市场和质量监管局 | 2018年10月31日 |  |
| 24 | 南昌市 | 安义县 | 青湖液化石油气充装站 | 未取得充装许可 | 无证充装 | 青湖液化石油气充装站 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 南昌市市场和质量监管局 | 2018年10月31日 |  |
| 25 | 南昌市 | 安义县 | 长埠液化石油气充装站 | 未取得充装许可 | 无证充装 | 长埠液化石油气充装站 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 南昌市市场和质量监管局 | 2018年10月31日 |  |
| 26 | 九江市 | 永修县 | 江西蓝星星火有机硅有限公司 | 500单元压力管道26台特种设备超期未检，55台未登记注册 | 设备超期未检、未注册登记 | 江西蓝星星火有机硅有限公司 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 九江市质监局 | 2018年10月31日 |  |
| 27 | 景德镇市 | 昌江区 | 金岸名都 | 电梯无物业公司管理，无维保公司维护保养设备 | 三无电梯 | 金岸名都 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 景德镇市市场和质量监管局 | 2018年10月31日 |  |
| 28 | 景德镇市 | 昌江区 | 简苑小区 | 电梯无物业公司管理，无维保公司维护保养设备 | 三无电梯 | 简苑小区 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 景德镇市市场和质量监管局 | 2018年10月31日 |  |
| 29 | 景德镇市 | 昌江区 | 天安气站 | 储气槽到20年使用年限 | 未安全评估 | 天安气站 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 景德镇市市场和质量监管局 | 2018年8月31日 |  |
| 30 | 新余市 | 分宜县 | 分宜县顺民天然气有限公司 | 部分压力管道未经监督检验 | 管道未检 | 分宜县顺民天然气有限公司 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 新余市市场和质量监管局 | 2018年8月31日 |  |
| 31 | 新余市 | 渝水区 | 江西大唐国际新余发电有限责任公司 | 氨区7台压力容器超期未检。 | 设备超期未检 | 江西大唐国际新余发电有限责任公司 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 新余市市场和质量监管局 | 2018年8月31日 |  |
| 32 | 赣州市 | 章贡区 | 章贡区赣龙胶合板厂 | 1台锅炉检验不合格 | 设备存在缺陷 | 章贡区赣龙胶合板厂 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 赣州市质监局 | 2018年7月31日 |  |
| 33 | 宜春市 | 万载县 | 江西普仁医药有限公司 | 在用的自制简易升降机，该公司无法提供其有效的证明资料，该设备属于非法制造的特种设备 | 三无设备 | 江西普仁医药有限公司 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 宜春市市场和质量监管局 | 2018年7月31日 | 封停、拆除 |
| 34 | 宜春市 | 万载县 | 万载县株潭龙湖湾大酒店 | 使用的1台电梯定期检验不符合安全技术规范要求未办理特种设备使用登记证，投入运行无特种设备安全管理人员证，无设备出厂资料 | 设备未注册登记、无证上岗、管理混乱 | 万载县株潭龙湖湾大酒店 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 宜春市市场和质量监管局 | 2018年8月31日 |  |
| 35 | 宜春市 | 袁州区 | 阳光华庭业主委员会 | 电梯无物业、无维保、未年检 | 三无电梯 | 阳光华庭业主委员会 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 宜春市市场和质量监管局 | 2018年8月31日 |  |
| 36 | 上饶市 | 万年县 | 江西万年欧曼服饰有限公司 | 在用的1台货梯未注册且未经检验 | 设备未检、未注册登记 | 江西万年欧曼服饰有限公司 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 万年县市场和质量监督管理局 | 2018年8月31日 |  |
| 37 | 上饶市 | 信州区 | 上饶市茶圣家园物业管理有限公司（紫景园小区） | 18台电梯超期未检 | 设备超期未检 | 上饶市茶圣家园物业管理有限公司 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 上饶市市场和质量监管局 | 2018年8月31日 |  |
| 38 | 上饶市 | 德兴市 | 德兴市张村乡秋华废品收购部 | 2台起重机械未检验 | 设备未检 | 德兴市张村乡秋华废品收购部 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 上饶市市场和质量监管局 | 2018年8月31日 |  |
| 39 | 上饶市 | 德兴市 | 童彰磊 | 锅炉未检验 | 设备未检 | 童彰磊 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 上饶市市场和质量监管局 | 2018年8月31日 |  |
| 40 | 上饶市 | 德兴市 | 德兴市日新百货有限公司上海路店 | 检验不合格 | 设备存在缺陷 | 德兴市日新百货有限公司上海路店 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 上饶市市场和质量监管局 | 2018年8月31日 |  |
| 41 | 上饶市 | 德兴市 | 德兴市裕佳纺织有限公司 | 叉车未经检验 | 设备未检 | 德兴市裕佳纺织有限公司 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 上饶市市场和质量监管局 | 2018年8月31日 |  |
| 42 | 吉安市 | 井冈山市 | 喜来登宾馆 | 使用超期未检电梯 | 设备超期未检 | 喜来登宾馆 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 吉安市市场和质量监管局 | 2018年8月31日 |  |
| 43 | 吉安市 | 峡江县 | 峡江大华纸业有限公司 | 在用两台锅炉，其中一台未办理使用登记未经监督检验，另一台未经定期检验合格；未配备持证锅炉工。 | 设备未注册登记、未检验，无证上岗 | 峡江大华纸业有限公司 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 吉安市市场和质量监管局 | 2018年8月31日 |  |
| 44 | 吉安市 | 吉水县 | 吉水昌城物业服务有限公司 | 使用检验不合格电梯 | 设备存在缺陷 | 吉水昌城物业服务有限公司 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 吉安市市场和质量监管局 | 2018年8月31日 |  |
| 45 | 吉安市 | 新干县 | 新干县鑫吉新资源有限公司 | 使用的锅炉擅自改造且未经定期检验 | 无证改造、设备未检 | 新干县鑫吉新资源有限公司 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 吉安市市场和质量监管局 | 2018年8月31日 |  |
| 46 | 抚州市 | 南城县 | 洪门实业集团有限公司 | 使用未检、未注册登记的压力容器 | 设备未检、未注册登记 | 洪门实业集团有限公司 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 抚州市市场和质量监管局 | 2018年8月31日 |  |
| 47 | 抚州市 | 宜黄县 | 宜黄县宝塔农林科技有限公司 | 使用未经许可安装的特种设备 | 设备无证安装 | 宜黄县宝塔农林科技有限公司 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 抚州市市场和质量监管局 | 2018年8月31日 |  |
| 48 | 抚州市 | 资溪县 | 资溪县绿岛大酒店有限公司 | 绿岛住宅小区现有4台电梯在使用，未经法定检测机构进行定期检验，无特种设备安全管理人员；电梯未进行维护保养，存在严重安全隐患，极易发生安全责任事故. | 设备未检、管理混乱 | 资溪县绿岛大酒店有限公司 | 省安委会特种设备安全专业委员会 | 抚州市市场和质量监管局 | 2018年8月31日 |  |